Specyfikacja techniczna wykonania węzłów

Parametry obliczeniowe pracy węzłów:

- Strona sieciowa: 	          max. temp. wody 110°C - zima;    min. temp. wody 75°C - lato;

min. ciśnienie dyspozycyjne ok. 1 bar;

- Strona instalacyjna c.o.:      max. temp. wody 75°C,

Szkoła ul. Klementowskiego 2      -    12m H2O

Szkoła ul. Wołodyjowskiego 2A   -     15m H2O

- Strona instalacyjna c.w.u.:   max. temp. c.w.u. 55°C; temp. wody wodociągowej zimą min. 8°C;

max. ciśnienie wody wodociągowej 5 barów.

Wymogi dotyczące wykonania węzłów:

- Węzły należy zaprojektować i wykonać jako dwufunkcyjne równoległe c.o. i c.w.u. o mocach:

- Szkoła nr 1 ul. Klementowskiego 2

- c.o.  200 kW – 2 obiegi łącznie – szkoła (grzejniki) + sala gimnastyczna (13 sztuk grzejników oraz nagrzewnice  EuroHeat Volcano – 4 szt. załączanie ogrzewania sterownikiem Auratron 2016, sterowane obrotami wentylatorów za pomocą regulatorów EuroHeat ARW 3.0/2).

- c.w.u.  40 kW

- Szkoła nr 4 ul. Wołodyjowskiego 2A

-  c.o.  450 kW – 2 obiegi łącznie – szkoła (grzejniki) + sala gimnastyczna (grzejniki + ogrzewanie nadmuchowe).

-  c.w.u.  50 kW

- Węzły należy wykonać na samonośnej konstrukcji wsporczej. Konstrukcję wsporczą wyposażyć w regulowane stopki wykonane ze stali nierdzewnej (zakres regulacji: ±50mm),

- Konstrukcja węzła powinna umożliwić łatwy demontaż i ponowny montaż oraz dostęp eksploatacyjny do wymienników, pomp, zaworów regulacyjnych z siłownikami, ciepłomierza i pozostałych urządzeń celem wykonania ewentualnych czynności serwisowych,

- Każdy węzeł należy wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w postaci oddzielnych modułów o maksymalnej masie do 60kg każdy (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z dnia 27 kwietnia 2017r., Dz.U. z 2017r. poz. 854), w celu umożliwienia ręcznego transportu (również po schodach) do pomieszczeń w których węzły cieplne zostaną zainstalowane. Poszczególne moduły węzłów opisane powyżej powinny posiadać kształt prostopadłościanów wewnątrz których są zamontowane urządzenia węzła i mieć wymiary umożliwiające wniesienie ich przez otwór drzwiowy o wymiarach 100 x 200 cm.

- Wyposażyć węzły we wstawki umożliwiające montaż gwintowanych ciepłomierzy firmy Kamstrup oddzielnie na obiegi c.o. i c.w.u. (zakup i montaż ciepłomierzy po stronie PEC Pisz).

- Rurociągi należy oznakować w sposób wyraźny i trwały podając nazwę obiegu oraz kierunek przepływu czynnika.

Wymagania dot. dokumentacji technicznej dostarczanej z węzłem

- Dokumentacja projektowa (3 egz.):

- opis techniczny i dane techniczne węzła ciepłowniczego,

- specyfikacja urządzeń i armatury,

- schemat technologiczny węzła cieplnego,

- schemat instalacji elektrycznych i automatyki oraz schemat montażowy,

- instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji.

- Dokumentacja odbiorowa (2 egz.):

- protokoły badania wymienników ciepła, naczyń ciśnieniowych, filtroodmulników i stabilizatorów temperatury c.w.u.  jeśli są wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego,

- deklaracja zgodności wykonania węzła cieplnego zgodnie z obowiązującymi dyrektywami -  CE.

Uwagi dla zastosowanych urządzeń

Zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną, węzły należy zbudować w oparciu o następujące urządzenia:

- Pompy obiegowe w obiegach centralnego ogrzewania – Grundfos MAGNA 3.

- Pompa obiegowa w obiegu ciepłej wody użytkowej – Grundfos UPS N.

- Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne – Danfoss.

- Regulatory różnicy ciśnień – Danfoss.

- Regulatory pogodowe – Danfoss ECL Comfort 310, 230V.

- Klucze aplikacji do regulatorów pogodowych Danfoss ECL – Danfoss A266.

- Czujniki zanurzeniowe – Danfoss ESMU.

- Czujniki temperatury zewnętrznej – Danfoss ESMT.

- Ciepłomierze – Kamstrup (zakup i montaż po stronie PEC Pisz).

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych urządzeń niż wymienione powyżej.

Węzły będące przedmiotem zamówienia mają zastąpić pracujące węzły z wymiennikami typu JAD zbudowane w oparciu o następujące komponenty:

- Szkoła nr 1 ul. Klementowskiego 2

- pompa obiegowa c.o. szkoła – LFP Leszno 50POe60 A/B MEGA.

- pompa obiegowa c.o. sala gimnastyczna – LFP Leszno 40POU60 A/B.

- pompa obiegowa c.w.u. cyrkulacja – LFP Leszno 25PWr60C  pracująca na 3 biegu.

- wymienniki c.o. typu JAD SECESPOL K 6.50  -  3 sztuki połączone równolegle.

- wymiennik c.w.u. typu JAD D1  -  1 sztuka

- Szkoła nr 4 ul. Wołodyjowskiego 2A

- pompa obiegowa c.o. szkoła – GRUNDFOS MAGNA 65-120/F.

- pompa obiegowa c.o. sala gimnastyczna – GRUNDFOS UPS 65-120 F  pracująca na 3 biegu.

- węzeł bez cyrkulacji c.w.u.

- wymienniki c.o. typu JAD Se Ce S - POL 6/50  -  3 sztuki  połączone równolegle.

- wymiennik c.w.u. typu JAD D1  -  1 sztuka.